竞争性谈判文件

项目编号：2025BWC004

项目名称：长江师范学院2026年校舍智能消防设施

维护保养

采 购 人：长江师范学院安全管理处

二〇二五年十二月

目  录

第一篇  竞争性谈判邀请书	4

一、校舍智能消防设施维护保养项目谈判内容	4

二、资金来源	4

三、谈判资格	4

四、谈判有关说明	5

五、保证金	5

六、其它有关规定	5

七、联系方式	6

第二篇  服务商须知	7

一、谈判费用	7

二、竞争性谈判文件	7

三、谈判要求	7

四、谈判程序	10

五、评审依据	12

六、成交原则	12

七、成交通知	14

八、关于质疑和投诉	14

九、签订合同	15

第三篇  谈判项目技术需求	16

一、谈判项目维保检测范围	16

二、谈判项目维保检测内容及要求	16

三、维保执行规范及依据	19

四、维保人员配置要求	20

五、维保施工准备及管理目标	20

六、维保程序及组织实施	21

七、消防主要系统的维修、维保程序	21

八、消防主要系统的维修、维保方法	23

九、项目维护质量保证措施	32

十、安全、文明环境施工保证措施	33

十一、重大活动的安全保障措施	34

十二、故障应急抢修措施	35

第四篇  谈判项目服务需求	36

一、检测时间及验收方式	36

二、质量保证	36

三、履约保证金	37

四、付款方式	38

五、知识产权	38

六、其他	38

七、违约责任	38

第五篇  合同草案条款	39

一、定义	39

二、货物内容	39

三、合同价格	39

四、转包或分包	39

五、质量保证及售后服务	39

六、付款	40

七、检查验收	40

八、索赔	40

九、知识产权	41

十、合同争议的解决	41

十一、违约责任	41

十二、合同生效及其它	41

第六篇  响应文件格式要求	44

一、经济部分	44

二、技术部分	44

三、服务部分	44

四、资格条件及其他	44

五、其他应提供的资料	45

第一篇  竞争性谈判邀请书

长江师范学院安全管理处对校舍智能消防设施维护保养项目诚招服务商，欢迎有资格的服务商前来参加谈判。

一、校舍智能消防设施维护保养项目谈判内容

| 维保范围（内容） | 服务预算 （每年人民币） | 合同期限 | 投标保证金 （万元） | 成交服务商数量（名） | 维保项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.图书馆； 2.室内体育馆； 3.南苑食府； 4.拏云活动中心及南苑综合教学楼； 5.北苑食府； 6.20号楼； 7.音乐厅； 8.新实验中心楼群（9栋） | 46000 | 1年 | 0.2 | 1 | 火灾自动报警系统及联动设备，自动喷淋灭火系统，消防栓、防排烟系统及设备（含风机）、消防应急广播、消防电话系统、防火分隔系统、气体灭火系统、防火卷帘系统、应急照明及疏散指示系统、大空间灭火系统（含大空间磅）、其他消防设施等。 |
| 说明：合同期内，如采购人有新增校舍纳入维保范围，投标人必须无条件接受以投标合同单价（投标总价÷合同面积）和采购人签订增补合同（或以该合同价格执行）。 |  |  |  |  |  |

二、资金来源

自筹资金

三、谈判资格

谈判服务商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称服务商。合格的服务商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 谈判服务商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.维保单位营业执照经营范围必须包含消防维保。

（二）特定资格条件

1.提供消防施工二级及其以上资质 (提供证书复印件原件待查)；

2.具有消防行政许可部门颁发的安全生产许可(提供证书复印件原件待查)。

四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的服务商，请在接到电话邀约时并同时在长江师范学院安全管理处网页电子公告（含本项目竞争性谈判文件、补遗等谈判前公布的所有项目资料）发布之日（2025年12月26日）起至提交首次响应文件截止时间之前，无论服务商查看与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）报名方式：谈判当天谈判开始前30分钟，按时递交投标文件。

（三）提交响应文件地点: 长江师范学院安全管理处会议室（校医院303）招标室（重庆市涪陵区李渡聚贤大道16号）

（四）提交响应文件开始时间：2025年12月31日北京时间15:00

（五）提交响应文件截止时间：2025年12月31日北京时间15:30

（六）谈判开始时间：2025年12月31日北京时间15:30

(七) 谈判地点：长江师范学院安全管理处会议室（重庆市涪陵区李渡聚贤大道16号校医院大楼303室）

五、保证金

（一）投标保证金递交

投标服务商须按本项目规定的保证金金额，在开标当日15:30时前在长江师范学院安全管理处会议室（校医院303）现场填表并缴费。

（二）投标保证金退还方式

未成交服务商的保证金在招标结果公示完毕质疑期满后原表上签字退还。

中标服务商投标保证金在向我校财务处指定账户缴纳履约保证金后，长江师范学院安全管理处在10个工作日内按来款渠道无息直接退还。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律用微信传电子材料发布新补遗内容，请各服务商注意查看；无论服务商查看与否，均视同服务商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）谈判费用：无论谈判结果如何，服务商参与本项目谈判的所有费用均应由服务商自行承担。

（七）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的服务商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：长江师范学院安全管理处

现场踏勘联系人：官老师

电  话：023-72793112    手机号：13509462912

地  址：（重庆市涪陵区聚贤大道16号）

第二篇  服务商须知

一、谈判费用

参与谈判的服务商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、服务商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

服务商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如服务商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为服务商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与服务商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

三、谈判要求

（一）响应文件

服务商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和服务商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，服务商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由服务商自定格式。

2.不接受联合体竞标

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）保证金

1.服务商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1服务商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2服务商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交服务商不与采购人签订合同的；

2.4服务商与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交服务商不按规定的时间或拒绝按招标文件约定的成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购的服务技术要求、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订采购合同的）。

（三）报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的技术服务、设备或购买（服务的咨询）费、辅材费、运输费、装卸费、安全保险费、人工发放费及各种应纳的税费等所有费用。因成交服务商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

说明：维保、维修合同期内，如采购人有新增校舍纳入维保范围，投标人必须无条件接受以投标合同单价（投标总价÷合同面积）和采购人签订增补合同（或以该合同价格执行）。

（四）修正错误

若服务商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正服务商的报价，服务商同意并签字确认后，修正后的报价对服务商具有约束作用。如果服务商不接受修正后的价格，将失去成为成交服务商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。采用word格式文件，用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若服务商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖服务商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应分别密封送达谈判地点，封套上注明项目名称、服务商名称并应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖服务商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）服务商参与人员

各服务商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（九）无效谈判

服务商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.服务商不符合规定的基本资格条件和特定资格条件的；

2.服务商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3.服务商未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

4.服务商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

5.服务商的最后报价超过采购预算的；

6.服务商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商再参加该采购项目的其他采购活动的；

9.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，再委托代理商参与谈判的；

10.服务商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（十）采购账户信息：

单位名称：长江师范学院

注册地址：重庆市涪陵区（李渡马鞍）聚贤大道16号

纳税人识别号：12500000709410568Y

基本账户开户银行：重庆农村商业银行涪陵支行李渡分理处

银行账号：2406080120010001028

四、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。服务商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各服务商进行谈判。在正式谈判前，对各服务商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各服务商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定服务商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 服务商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）； 服务商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（新成立公司不足一个月的除外） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 服务商提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税务登记证（副本）复印件（注①），税收和社会保险缴纳证明材料 |
|  |  | （5）谈判服务商必须签署并加盖本单位公章的廉洁承诺书和在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②）； | 1.服务商提供廉洁承诺书（见格式文件）； 2. 服务商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖服务商公章（查询信息为服务商名称） 2.1“信用信息”查询结果； 2.2“失信被执行人”查询结果； 2.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果； 2.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。 3. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖服务商公章 4.以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前。（网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，服务商应自行标注查询时间） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | 招标文件第一篇 第三条 谈判资格 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 招标文件第一篇 第三条 谈判资格 特定资格 |
| 3 | 保证金 |  | 保证金到账截止时间前提交足额缴纳保证金 |

注：

①服务商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以服务商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指服务商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求服务商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。服务商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求服务商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。服务商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。服务商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的服务商。服务商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）服务商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的服务商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的服务商，视为放弃最后报价，以服务商响应文件中的报价为准。

五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

六、成交原则

（一）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的服务商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若服务商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列，服务条款优劣一致的，抽签确定。

3.成交价格=成交服务商的最后报价

（二）评审细则：

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对服务商的资格证明、保证金等进行审查，以确定服务商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对服务商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定服务商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的服务商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家服务商参加谈判的，只能按照一家服务商计算。谈判时在其他条件（资格符合性检查、响应文件的有效性、完整性和响应程度检查）合格的前提下，选取报价最低的服务商进入评审，舍掉其他服务商。

4.成交服务商的确定

（1）“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的服务商将失去成为成交服务商的资格。

（2）“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的服务商将失去成为成交服务商的资格。

（3）谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交服务商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

（4）谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

（5）采购人应当在评审结束后2个工作日内将采购结果通知投标服务商。

5.成交服务商的变更

（1）成交服务商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交服务商：

（2）成交服务商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规服务商进行处罚。

6.出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

七、成交通知

（一）成交服务商确定后，长江师范学院安全管理处将通过长江师范学院安全管理处网页发布成交结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有服务商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.服务商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、长江师范学院安管处提出质疑，并附相关证明材料。

2.服务商对竞争性谈判文件中服务商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人在收到服务商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑服务商参与了谈判活动后，再对竞争性谈判文件内容提出质疑的；

（2）质疑超过有效期的；

（3）对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知服务商补充材料。服务商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

（1）质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

（2）质疑书提供的依据或证明材料不全的；

（3）质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1.服务商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向长江师范学院纪检部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，纪检部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时通过微信电子材料传送投诉处理决定书。

九、签订合同

（一）采购人应当自成交结果公示之日起十日内，按照竞争性谈判文件和成交服务商响应文件的约定，与成交服务商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和服务商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起10个工作日内，将采购合同通过微信传送电子材料方式公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性谈判文件、服务商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交服务商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交服务商履约完毕后，采购人应于十日内无息退还其履约保证金。

第三篇  谈判项目技术需求

一、谈判项目维保检测范围

1.图书馆；

2.室内体育馆；

3.南苑食府；

4.拏云活动中心及南苑综合教学楼；

5.北苑食府；

6.20号楼（国际公寓）；

7.音乐厅；

8.新实验中心楼群（9栋）。

二、谈判项目维保检测内容及要求

1、维保检测内容

系统包含：火灾自动报警系统及联动设备，自动喷淋灭火系统，消防栓、防排烟系统及设备（含风机）、消防应急广播、消防电话系统、防火分隔系统、气体灭火系统、防火卷帘系统、应急照明及疏散指示系统、大空间灭火系统（含大空间磅）、其他消防设施等。

| 序号 | 楼栋、建筑面积 | 维修保养范围及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 31334.78㎡ | 1.应急照明及疏散指示系统 2.气体灭火系统 3.消防电话系统 4.消防应急广播系统 5.消火栓系统 6.自动喷淋灭火系统 7.火灾自动报警系统及联动设备 8.消防防排烟系统设备（含风机） 9.防火卷帘系统 10.防火分隔系统 11.其它消防设施 |
| 2 | 体育馆 15393.70.㎡ | 1.应急照明及疏散指示系统 2.消防电话系统 3.消防应急广播系统 4.消火栓系统 5.大空间灭火系统 (含大空间泵) 6.自动喷淋灭火系统 7.火灾自动报警系统及联动设备 8.消防防排烟系统设备（含风机） 9.防火卷帘系统 - 10.防火分隔系统 - 11.其它消防设施。 |
| 3 | 南苑食府 6767㎡ | 1.应急照明及疏散指示系统 2.消防电话系统 3.消防应急广播系统 4.消火栓系统 5.大空间灭火系统 (含大空间泵) 6.自动喷淋灭火系统 7.火灾自动报警系统及联动设备 8.消防防排烟系统设备（含风机） 9.防火卷帘系统 10.其它消防设施。 |
| 4 | 拏云活动中心及南苑综合教学楼和 44881.17㎡ | 1.应急照明及疏散指示系统 2.气体灭火系统 3.消防电话系统 4.消防应急广播系统 5.消火栓系统 6.自动喷淋灭火系统 7.火灾自动报警系统及联动设备 8.消防防排烟系统设备（含风机） 9.防火卷帘系统 10.防火分隔系统 11.大空间灭火系统 12.其它消防设施 |
| 5 | 北苑食府 8873㎡ | 1.应急照明及疏散指示系统 2.消防电话系统 3.消防应急广播系统 4.消火栓系统 5.大空间灭火系统 (含大空间泵) 6.自动喷淋灭火系统 7.火灾自动报警系统及联动设备 8.消防防排烟系统设备（含风机） 9.防火卷帘系统 10.防火分隔系统 11.其它消防设施。 |
| 6 | 20号楼 8512㎡ | 1.应急照明及疏散指示系统 2.消防电话系统 3.消防应急广播系统 4.消火栓系统 5.自动喷淋灭火系统 6.火灾自动报警系统及联动设备 7.消防防排烟系统设备（含风机） 8.防火分隔系统 9.其它消防设施。 |
| 7 | 音乐厅 900㎡ | 1.应急照明及疏散指示系统 2.气体灭火系统 3.消防电话系统 4.消防应急广播系统 5.消火栓系统 6.自动喷淋灭火系统 7.火灾自动报警系统及联动设备 8.消防防排烟系统设备（含风机） 9.防火卷帘系统 10.防火分隔系统 11.大空间灭火系统 12.其它消防设施 |
| 8 | 新实验中心楼群（9栋） 74000㎡ | 1.应急照明及疏散指示系统 2.气体灭火系统 3.消防电话系统 4.消防应急广播系统 5.消火栓系统 6.自动喷淋灭火系统 7.火灾自动报警系统及联动设备 8.消防防排烟系统设备（含风机） 9.防火卷帘系统 10.防火分隔系统 11.大空间灭火系统 12.其它消防设施 |
| 9 | 合计面积：190661㎡ |  |

2、维保服务要求

故障响应及处理时间

（1）在维保期间为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议；

（2）采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，消防维保服务商工作人员在2小时内提供上门服务，确保消防设施正常运行；

3、故障响应时间要求

当消防设备发生故障，消防维保服务商接到通知后将立即作出响应，2小时内到达现场排除故障，如遇紧急情况1小时内可到达现场排除故障，或作出应急措施，一般故障在当天完成维修。故障24小时内不能排除的，须向采购人汇报原因（出具书面报告说明原因和计划排除时间），做出解决方案，在2日内处置完毕；

消防主机、各控制板、回路板发生故障，如不能在48小时内修复，在72小时内提供代用设备。

4、维修配件

对维修保养过程中须更换的设备、元器件在200元以下的由消防维保服务商承担费用，200元及以上的由校方承担费用。

5、维保文件整理及递交

（1）提供按消防主管部门规定的各项检查记录表样本；

（2）按消防主管部门规定进行月检、季检、年检及联动测试，由消防维保服务商出具相关备案的月检、季检、年检查报告，一式两份，作为相关部门备案；

（3）表格、报告的填写须坚持：填写的完整性、内容的正确性、数据的准确性、签字的齐全性、表面的整洁性五条原则；

（4）表格、报告审查实行项目责任制，各项目报的表格、报告须经项目负责人审查后，再报维保工程部审核。项目负责人应对审核的表格、报告的质量负责；

（5）表格、报告收集完毕由部门资料员编造成册制作成维保档案送交消防维保服务商档案室（同时备份材料1份交学校安全管理处），并根据表格、报告的类别依据国家消防法规定进行存放；

（6）消防维保服务商资料员不定期对已建档的消防设施资料进行更新。

备注：未尽事项以行业规定和要求开展工作（国标、地标），以新的法律、法规要求开展相关消防维保工作。按消防监管、执法部门要求落实工作。

三、维保执行规范及依据

消防系统维保，是消防系统发挥正常功能的前提保障，必须执行国家及重庆市现行的有关建筑消防设施的法规和技术规范。我校依照国家及相关标准规范，制定相应维保方案。主要依据如下：

[1]中华人民共和国消防法

[2]《高等学校消防安全管理规定》中华人民共和国教育部 中华人民共和国公安部令第28号

[3]消防监督检查规定(公安部令第36号)

[4]建筑工程消防监督审核管理规定(公安部令第30号)

[5]GBJ16-1997  建筑设计防火规范

[6]GB50045-95（2005年版）高层民用建筑设计防火规范

[7]GB50116-98  火灾自动报警系统设计规范

[8]GB50084-2001  自动喷水灭火系统设计规范

[9]GB50166-92  火灾自动报警系统施工及验收规范

[10]GB50261-96  自动喷水灭火系统施工及验收规范

[11]GA503－2004《建筑消防设施检测技术规程》

[12]GA587-2005《建筑消防设施的维护管理》

[13]JGJ8D-91《建筑施工高处作业安全技术规范》

[14]JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

[15]JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规范》

[16]重庆市公安消防局颁发的《建筑消防设施维护保养守则》和《高层建筑防火规范》等。

四、维保人员配置要求

项目负责人：1人

技术支持：1人

维保人员：2人

五、维保施工准备及管理目标

1.维保施工准备

（1）详阅采购人提供的消防设施各类图纸、技术资料，同时收集采购人现场、消防设施的现状等资料。

（2）组建本项目维保队，并进行维保技术、安全交底。

（3）根据现场情况及采购人具体要求，会同采购人制定维保具体的维保计划。

（4）阅读采购人的消防管理及现场管理规章制度，维保时严格遵守采购人的现场管理制度。

（5）消防设施检测仪器仪表、维保工具及必要材料到位。

（6）维保人员佩证上岗。

2.建立项目管理目标

（1）质量目标：以优良样板工程标准维保施工，工程质量达到市优样板工程。

（2）工期目标：优质高效、精心策划，确保工程按期完成。

（3）安全文明施工目标：杜绝安全事故发生，创市优安全文明施工样板工地。

（4）服务目标：为业主提供最满意服务，实现经济效益和社会效益的双赢。

（5）培训及教育目标：实现全员的培训教育，不仅包括管理层的培训教育，更要重视施工作业层的培训教育，使全员树立牢固的质量意识，安全意识，环保意识，文明施工意识，成品保护意识，以及相互合作、相互配合的意识，提高整体作业人员的素质。

（6）职业健康及环保目标：切实做好职业健康及环保工作，创“绿色，无污染工地”。

六、维保程序及组织实施

1.为确保消防系统的完好率、保障消防安全，要求专人负责，全权负责本项目消防设施维保工作，发现问题及时处理，做好日常的维保工作。

2.在双方签约生效后消防维保服务商即派员持进场通知（具体进场时间按双方商定时间按时进场）进场，正式接手消防设施的维保工作，第一步进行全面初查工作。采购人负责提供相关资料，如自动火灾报警系统平面布置图、主机操作说明、各电动设施（如风机、水泵、电源切换箱等）的控制线路图，所有参与联动设备的联动关系表等。中标方人员首先了解设备情况和操作方式，并在采购人人员配合下熟悉现场情况。消防维保服务商人员必须遵守采购人有关规定和制度，主动同采购人联系，认真做好各项准备工作（包括着装、工作牌等）。首先要确保安全，然后再分系统、分楼层进行全面初查工作。对合同范围内的消防设施全部检查完成后，乙方向采购人出具初查报告，并向采购人提供故障消防设施的整改方案。对采购人确认的整改方案按采购人的时间要求及时整改完成。

3.本项目初查完成后，进入正常维保工作程序。

七、消防主要系统的维修、维保程序

1.火灾自动报警系统

（1）对火灾自动报警系统严格管理，双方应建立完整的值班制度，双方值班人员应认真填写系统运行登记表等记录。

（2）每月对火灾自动报警控制器的工作环境及火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层复示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

（3）每月按安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

（4）每两月进行报警及控制线路维修检查；每半年对消防系统进行1次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于50%）。

（5）每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示地址编号应一致。

（6）每季度测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

2.自动喷淋灭火系统

（1）检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。

（2）手动启动喷淋，并模拟自动控制条件进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能试验。

（3）每季度用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力表开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

（4）每季度利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力电气信号是否正确。

（5）每季度试验与消防控制室联动控制功能，信号反馈是否正常。

3消火栓系统（室内、室外）

（1）检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。每月手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验。

（2）按安装数量的20％试验远距离启泵按钮，检查自动启泵功能和信号显示是否正常。

（3）每季度屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验，检查管网压力和水质。

（4）每季度试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。

（5）消防泵检修方案及检修周期。

| 序号 | 检修部位 | 检修方案 | 检修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵 | 应有注明系统名称和编号的标志牌 | 每月 |
| 2 | 阀门 | 进出口阀门应常开，标志牌应正确 | 每月 |
| 3 | 安全装置 | 压力表、试水阀及防超压装置等均应正常 | 每月 |
| 4 | 控制柜 | 1.应有注明所属系统及编号的标志。 2.按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵主泵。 3.不能正常投入运行时，应自动切换启动备用泵启动运行应正常。 4.应向消防控制设备反馈水泵状态的信号。 | 每月 |
| 5 | 泵体 | 检查泵体，更换已经损坏的零件 | 每月 |
| 6 | 联轴器 | 检修联轴器，调整损坏零件 | 每半年 |
| 7 | 填料压盖 | 更换填料，调节压盖 | 每半年 |
| 8 | 磨水环 | 调整磨水环间隙 | 每半年 |
| 9 | 润滑 | 清洗轴承，更换润滑油 | 每半年 |
| 10 | 电器 | 1.检查电动机，清洗轴承，更换润滑油 2.检修各开关接点，接头，使之接触良好 | 每半年 |

4.防火分隔系统

（1）检查防火卷帘门周围有无门正常开启的障碍物，门是否处于正常启闭状态。

（2）每季度按安装数量的30％试验自动方式启动防火卷帘门。

（3）每季度按安装数量的30％试验手动按钮启动防火卷帘门。

（4）每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门动作及反馈信号是否正常。

（5）每季度进行挡烟垂壁的联动试验。

5.防排烟系统

（1）检查送风、排烟机房的工作环境、送风机、排烟机电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

（2）每季度按安装数量的30％试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机、并测试前室、楼梯间的正压值。

（3）每季度试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

（4）每季度按安装数量的20％试验手动关闭防火阀。

（5）每季度通过消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟风、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

6.气体灭火系统

（1）每月对气体灭火系统钢瓶、控制系统及设备进行外观检查，完整、清洁，未发现异常状况。

(2)每月进行检查灭火剂储存容器的压力（不小于设计压力的90%）。

(3)每季度检查驱动装置的电压进行测试。

八、消防主要系统的维修、维保方法

1.技术要求。

（1）一般要求。

A各消防设施的组件和设备应符合设计选型，并应具有出厂产品合格证，消防产品应具有符合法定市场准入规则的证明文件。灭火剂应在有效期内。

B各消防设施的组件、设备的永久性铭牌和按规定设置的标志，其文字和数据应齐全、符号应清晰、色标应正确。

C系统组件、设备、管道、线槽、支吊架等应完好无损、无锈蚀，设备、管道应无泄漏现象，导线和电缆的连接、绝缘性能、接地电阻等应符合设计要求。

D检测用的仪器、仪表等，应按国家现行有关规定计量检定合格。

（2）消防供配电设施

A消防配电

①消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不同消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。

②切换备用电源的控制方式及操作程序应符合设计要求。

B自备发电机组

①发电机

a.仪表、指示灯及开关按钮等应完好，显示应正常。

b.自动启动并达到额定转速并发电的时间不应大于30s，发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。

c机房通风设施运行正常。

②储油设施

a储油箱内的油量应能满足发电机运行3－8小时的用量，油位显示应正常。

b燃油标号应正确。

（3）火灾自动报警系统

A.火灾探测器

①点型感烟探测器

应在试验烟气作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号，并启动探测器报警确认灯；探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持。

②线型光束感烟探测器

当对射光束的减光值达到1.0dB～10dB时，应在30s内向火灾报警控制器输出火警信号，启动探测器报警确认灯。

③点型、线型感温探测器

应在试验热源作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号；点型探测器报警应启动探测器报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。

④火焰（或感光）探测器

应在试验光源作用下，在规定的响应时间内动作，并向火灾报警控制器输出火警信号；具有报警确认灯的探测器应同时启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。

⑤可燃气体探测器

应符合GB15322—94《可燃气体探测器技术要求和试验方法》第4.1条、第4.6条要求。

B.手动报警按钮

被触发时，应向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯；应能手动复位。

C.火灾报警控制器

①火灾报警控制器（区域、集中、通用）

a.火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能等，应符合GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》第4.2.1.2—4.2.1.6条的相关要求。

b.主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态。

②火灾显示盘

应符合GB17429—1998《火灾显示盘通用技术条件》第3.2.1.2条要求。

③消防联动控制设备

a.应符合GB16806—1997《消防联动控制设备通用技术条件》第4.2.4、4.2.5、4.2.6条要求。

b.消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时，应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。

④可燃气体报警控制器

a.可燃气体报警功能、故障报警功能、本机自检功能、显示与计时功能等，应符合GB16808-1997《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》第3.2.2、第3.2.4-3.2.6条的相关规定。

b.主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源状态。

D火灾警报装置

①应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光警报。

②环境噪声大于60dB的场所，声警报的声压级应高于背景噪声15dB。

（4）消防供水

A.消防水池

①水位及消防用水不被他用的设施应正常。

②补水设施应正常。

③寒冷地区防冻措施完好。

B.消防水箱

①水位及消防用水不被他用的设施应正常。

②消防出水管上的止回阀关闭时应严密。

③寒冷地区防冻措施应完好。

C.稳压泵、增压泵及气压水罐

①进出口阀门应常开。

②启动运行应正常；启泵与停泵压力应符合设定值；压力表显示应正常。

D.消防水泵

①消防水泵应有注明系统名称和编号的标志牌。

②进出口阀门应常开，标志牌应正确。

③压力表、试水阀及防超压装置等均应正常。

④启动运行应正常，应向消防控制设备反馈水泵状态的信号。

E.水泵控制柜

①应有注明所属系统及编号的标志。

②按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵。

③主泵不能正常投入运行时，应自动切换启动备用泵。

（5）消火栓

A.室内消火栓

①消火栓箱应有明显标志。

②消火栓箱组件应齐全，箱门应开关灵活，开度应符合要求。

③消火栓的阀门应启闭灵活，栓口位置应便于连接水带。

B.启泵按钮

①外观完好，有透明罩保护，并配有击碎工具。

②被触发时，应直接启动消防泵，同时确认灯显示。

③按钮手动复位，确认灯随之复位。

C.系统功能

①室内消火栓

a.消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求，且不应大于0.8MPa。

b.触发启泵按钮时，消防水泵应启动。

c.消防水泵启动后，栓口出水压力应符合设计要求，且不应大于0.5MPa。

（6）自动喷水灭火系统

A.报警阀组

①湿式报警阀组

a.应有注明系统名称和保护区域的标志牌，压力表显示应符合设定值。

b.控制阀应全部开启，并用锁具固定手轮，启闭标志应明显；采用信号阀时，反馈信号应正确。

c.报警阀等组件应灵敏可靠；压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。

B.水流指示器

①应有明显标志。

②信号阀应全开，并应反馈启闭信号。

③水流指示器的启动与复位应灵敏可靠，并同时反馈信号。

C.喷头

①应符合设计选型。

②闭式喷头玻璃泡色标应符合设计要求。

③不得有变形和附着物、悬挂物。

D.系统功能

①湿式系统

a.开启末端试水装置后，出水压力不应低于0.05Mpa。，水流指示器、报警阀、压力开关应动作。

b.报警阀动作后，距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB。

c.应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵。

d.消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。

（7）机械加压送风系统

A.控制柜

①应有注明系统名称和编号的标志。

②仪表、指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。

③应有手动、自动切换装置。

B.风机

①应有注明系统名称和编号的标志。

②传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好。

③启动运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。

C.送风阀

①安装牢固。

②开启与复位操作应灵活可靠，关闭时应严密，反馈信号应正确。

D.系统功能

①应能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机，并向火灾报警控制器反馈信号。

②送风口的风速不宜大于7m/s。

③防烟楼梯间的余压值应为40～50Pa，前室、合用前室的余压值应为25～30Pa。

（8）机械排烟系统

A.系统功能

①应能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机，并向火灾报警控制器反馈信号。设有补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风机。

②排烟口的风速不宜大于10m/s，排烟量应符合设计要求。

③当通风与排烟合用风机时，应能自动切换到高速运行状态。

④电动排烟窗系统，应具有直接启动或联动控制开启功能。

(9)防火分隔设施

A.防火卷帘

①组件应齐全完好，紧固件应无松动现象。

②现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常，关闭时应严密。

③运行时应平稳顺畅、无卡涩现象。

④仅用于防火分隔的防火卷帘，火灾报警后，应直接下降至地面，并应向火灾报警控制器反馈信号。

B.电动防火阀

①应完好无损，开启与复位应灵活可靠，关闭时应严密。

②应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反馈信号。

2.维保方法

1.火灾自动报警系统

（1）每月检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、感烟探测器、感温探测器、控制模块、输入模块、消火栓按钮、手动报警按钮、声光报警器等是否处于正常完好状态

（2）对火灾自动报警主机各项功能的测试。（报警功能、报故障功能、火警优先功能、屏蔽与释放功能、档案查询功能、查询历史记录功能、登记地址与清除地址功能、自检、消音、复位、模拟探测器、手动报警按钮报警功能、主备电源切换功能）

（3）每月（四周）按安装总量的10%对感烟探测器、感温探测器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验

（4）每月（四周）按安装总量的20%对手动报警按钮进行模拟火灾响应实验和故障报警实验

（5）对消防声光进行模拟火灾响应实验。对不能响应的声光报警器进行及时的维修及跟换

（6）测试手动和自动实验相关消防联动控制设备的控制和显示功能

（7）进行报警及控制线路的维修检查。模拟断开信号总线、电源控制总线、警铃总线或终端电阻检查线路是否畅通。测试各总线之间的工作电压是否正常，看有无衰减。若衰减过大应及时查明原因及时解决并加强保护措施。

（8）主机面板上各个控制按钮功能的测试

（9）对灰尘过大的探测器应及时清洗，对火灾自动报警主机、联动控制器、电源进行清洁

（10）通过报警主机对控制模块进行模拟报警联动。看报警中继器是否能正确报警，联动中继器是否能正常吸合，对存在故障的中继器应及时维修或更换

2.自动喷淋灭火系统

（1）检查水泵房工作环境、喷淋泵、稳压设施、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施、水流指示器、信号碟阀等是否处于正常完好状态

（2）利用报警阀上的放水实验阀放水，实验系统供水情况，测试水力警铃工作是否正常。

（3）用末端放水装置进行放水实验，检查压力开关的报警功能，自动启动喷淋泵功能和信号反馈及显示功能是否正常。检查末端放水装置开闭是否严密，有无漏水或无法打开的现象。对存在故障的末端放水装置应及时维修或跟换

（4）手动启动喷淋泵，远程自动启动喷淋泵。并模拟故障条件下主、备泵自动切换实验。

（5）通过末端放水，观察水质情况，若水质变坏应对管网进行清洗和从新灌水。

（6）每月（四周）按安装总量的10%对水流指示进行报警实验，检查水流指示器弹片动作是否有力，有无卡死现象。

（7）每月（四周）按安装总量的10%打开和关闭信号蝶阀，观察反馈信号是否正确，对锈蚀的信号阀应及时处理

（8）对各种阀门进行检查，对不能正常启闭的阀门应及时处理或跟换

（9）对喷淋泵进行检查

（10）检查管网有无锈蚀，若有应及时刷漆处理

3.消火栓系统

（1）检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设施、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓，储水设施等是否处于正常完好状态

（2）手动启动消火栓泵，远程自动启动消火栓泵。并模拟故障条件下主、备泵自动切换实验。

（3）每月（四周）按安装总量的20%模拟火灾实验消火栓按钮。

（4）屋顶消火栓或最不利点消火栓出水实验

（5）检查管网压力和水质，若水质变坏应对管网进行清洗和从新灌水。

（6）对消火栓泵进行检查

（7）检查室内消火栓箱，清点水枪水带，查看栓口，对锈蚀或不能打开的应及时处理及跟换

（8）检查室外水泵接合器出水功能

（9）打开、关闭所有蝶阀和闸阀，对锈蚀或不能关严的应及时处理

（10）检查管网有无锈蚀，若有应及时刷漆处理

4.气体灭火系统

（1）检查储瓶间及防护区的工作环境

（2）检查储气瓶、驱动瓶、瓶头阀、选择阀、管网、喷嘴、紧急按钮、声光等设施是否正常完好

（3）检查储气瓶内气体压力是否合格（不小于设计压力90%）

（4）检查驱动瓶内气体压力是否合格（不小于设计压力90%）

5.防火分隔系统

（1）检查防火门、防火卷帘门周围有无障碍物，门是否处于正常启闭状态

（2）每季度按安装总量的40%实验防火门的开闭状态

（3）每半年通过消防控制室进行联动实验，检查防火卷帘门动作及反馈信号是否正常

6.防排烟系统

（1）检查送风机、排烟机的机房工作环境，送风机、排烟机电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀、风管等是否处于完好状态

（2）手动和远程启动正压送风机、排烟机并测试前室、楼梯间的正压值，模拟火灾情况下自动联动正压送风机、排烟机及风机启动后的反馈信号是否正常

（3）每季度按安装总量的25%对排烟口、送风口进行模拟火灾实验，自动打开排烟口、送风口，检查风口动作及反馈信号是否正常。并利用反馈信号联动排烟机、送风机实验。

（4）手动关闭防火阀，自动停止排烟机实验

7.消防通讯系统

（1）检查电话插孔、消防专用手提电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态

（2）按安装总量的30%实验电话插孔和消防专用手提电话的通话质量

（3）按安装总量的30%实验选层或选区播放广播，检查广播声级是否正常。确保每个广播都能工作正常且音质清晰

（4）进行从背景音乐状态下强切至事故广播的功能

（5）进行线路检查，确保处于正常完好状态

8.其它消防系统

（1）检查移动灭火器的种类、数量、设置位置、标示是否符合要求、压力是否合格、是否乙到有效期。

（2）检查消防疏散通道是否畅通

九、项目维护质量保证措施

1.实行质量预控制

项目维保前，对项目质量目标进行预控，并把质量目标分解到各分项工程，责任落实到人。在施工过程中加强检验，严格执行三检制。

2.原材料和半成品质量控制措施

原材料由材料员组织进货，由技术员、材料员、质检员组织验收。首先对其进行外观检查，外观检查合格后进行抽样试验，经试验合格后方可使用于本项目。未经检验的原材料不准用于本工程中。经试验不合格的原材料必须清理出施工现场，按《不合格品控制工作程序》和《质量控制工作程序》及《进货检验和试验工作程序》进行控制实施。工程开工前作好进货检验和试验计划以防漏项。

3.维保过程质量控制

维保前由技术人员对维保班组进行口头和书面技术交底，维保班组必须按交底中规定的施工方法进行施工。正式施工前先做好样板，得到质检部门的认可后，方可大面积维保。

维保过程中，应加强跟踪检查，对检查出的不合格点，必须坚决给予整改。下班前对当天工作面进行检查，对检查出的问题及时反馈给施工班组，以后施工不得再出现类似问题。

消防维保服务商由总工程师负责质安部的领导工作，由专职的质安检查人员到维保现场检查、监督维保技术人员的服务质量和工作质量，并主动征求采购人的意见，同时将检查结果记录上报消防维保服务商进行及时处理和考核，确保维保工作的服务质量和工作质量，同时将资料备份1份资料交我校安全管理处。

十、安全、文明环境施工保证措施

为使工程保质保量、安全如期完成，杜绝事故，消灭隐患，防患未然，特制定本措施。

1.真贯彻国家制定的安全生产政策法规

严格遵守国家颁发的《建筑安装 工人安全技术操作规程》、建设部颁发的《施工现场安全检查评分标准》、《施工现场临时用电的安全技术规范》及《中华人民共和国治安管理处罚条例》、《中华人民共和国消防管理条例》。

2.安全文明环境施工制度

(1)月、季、半年、年检进行之前，有采购人出具书面通知，并通知各楼层工作人员，以免造成不必要的干扰和误会。

(2)维护人员检查设备时，必须通知采购人值班人员。

(3)系统维修时，如需断电、断水应向采购人领导报告，取得同意并派人现场监督，加强防范措施后方能动工。

(4)在作消防联动设备测试时，应清除设备周围的杂物，必须通知采购人相关人员密切配合，禁止无关人员进入现场。

(5)严格履行采购人有关安全生产的规定、制定。

(6)消防维保服务商必须根据承担的施工任务的特点，安排身体、工程技术、安全专业符合要求人员上岗作业，对采购人提供的安全防护设施不能保证安全施工的应及时提出，或拒绝施工。

(7)不得违章指挥，或强令工人冒险作业，也不能强迫工人作业时间太长，并且按照规定搞好防寒工作。

(8)严格按作休时间进行休息和工作。对现场环境有影响的施工应安排在人少和时间充足的条件下进行。

(9)要养成安全卫生的生活作风，严禁随便不卫生的行为。

(10)必须对施工班子进行施工前书面安全技术交底，组织安全活动，学习安全方面专业知识，班组长应坚持班前、班中、班后的质量安全“三检查”，及时清除安全隐患。

(11)特种作业人员（如：机、电、起重、焊工等）必须经过培训、考核，并经有关部门发给操作许可证方能上岗。

3.安全、文明环境施工措施

(1)进行施工现场的人员，必须戴安全帽，高空作业、临边危险部位施工必须拴安全带，距离地面三米以上作业要设安全网或其它防护设施。

(2)各种机械要完好，不准带病运转，不准超负荷使用，机械设备的危险部位要有安全防护装置，并定期检修。

(3)架设临时用电线必须符合用电安全距离的规定，线路必须绝缘良好，电动机机要做到一机一闸，遇到临时停电或停工时要拉闸断电。电闸箱要上盖加锁，有严密的防雨措施，严禁用其它金属代替熔断丝。

(4)电器设备必须保护接零、重复接地，手持电动工具要设漏电保护器。

(5)搭设脚手架、井字架、挑架等，所用材料和搭设方法必须符合安全要求，搭设完毕要经过施工负责人验收合格后方能使用，拆除时，需要设警戒或围栏，由上而下，顺序进行，拆除物料不得往下投掷，拆除的拉圾要及时清除。

(6)塔吊、外用电梯、井字架等起吊设备，必须装有超高、超长限位，防坠落装置，设安全门，附着缆风绳要牢固。

(7)在建筑工程的电梯口、楼梯口、预留洞口、通道口和施工现场的洞、坑、沟等危险处，要有防护设施或明显的示警标志。

(8)施工现场不准许准穿硬底和带钉易滑的鞋靴或拖鞋，禁止攀登脚手架、井、门字架和非乘人垂直运输机械上下。

(9)施工现场及工房内禁止携带家属小孩，私自生火做饭和使用电炉、电老虎；严禁乱拉乱接电线，保证安全用电。

环境要求:中标服务商在维保服务实施过程中必须营造一个安全、文明的工作环境，保证实施场地的安全、整洁卫生，不得在维保区域高声喧哗，垃圾不允许随地乱抛，必须由服务商自行运出校外垃圾站处理，否则因清理运输包装物和安装中产生的垃圾所产生的一切费用，由采购人在中标服务商的履约保证金中支付。

十一、重大活动的安全保障措施

为确保重大活动时消防系统的安全，消防维保服务商应制定以下系统安全保障措施：

1.在接到采购人重大活动通知后，消防维保服务商提前两天对报警和安防系统进行全面检测，对查出的安全隐患进行及时处理，确保系统处于正常运行状态。

2.在重大活动期间，消防维保服务商将根据采购人的工作时间安排1名专职维保人员在现场值守。发现安全隐患及时处理，并主动配合采购人值班人员，监控系统运行状态，发现问题及时处理。

3.对报警和安防系统的易损设备，储备足够的配件，确保系统维修配件需用，对市场短缺配件做替代配件的储备工作，确保系统出现故障后能在最短时间抢修恢复。

4.在重大活动期间，由消防维保服务商维保工程部经理负责对项目维保的相关人员进行组织和安排，在人员和技术保障方面储备足够的力量，做好备战准备，确保重大突发事故发生时专职人员能第一时间赶到现场抢修。

十二、故障应急抢修措施

因设备的故障无法完全避免，采购人采用故障应急处理预案，消防维保服务商应对几个特殊的故障编辑了相应的故障处理预案：

1.消防讯响器误鸣故障处理预案：

（1）接到消防讯响器鸣响信号时，应立即确认消防警钟鸣响的具体位置；

（2）通知就近巡逻秩序维护员前往查看，确定是否发生火灾或讯响器误鸣；

（3）若确认是有效消防报警，按照消防安全事故应急预案处置；

（4）若确认是消防讯响器误鸣，通知控制中心关闭讯响器，并做好相关区域人员的安抚和解释工作；

（5）通知维保单位检查和维修。

2.消防喷淋头爆裂故障处理预案：

（1）若发现消防喷淋头爆裂渗水，应立即通知控制中心；

（2）就近巡逻秩序维护人员迅速赶往现场查看，确认爆裂原因；

（3）若是因为火灾而爆裂，按照消防安全事故应急预案处置；

（4）若是意外爆裂，通知值班人员关闭相关阀门，到场协助处理；

（5）记录事故现场情况，保全相关证据，并拍照存案；

（6）通知环境维护人员到场处理积水；

（7）通知中标维保单位检查和维修。

十三、如遇重大消防整改，由乙方向甲方免费提供整改工程预算（清量）。

第四篇  谈判项目服务需求

一、检测时间及验收方式

（一）维保检测服务时间

本项目维保合同时间为1年，从合同签订时计算生效。

（二）服务内容及环境要求

1、服务内容：见第三篇内容。

说明:合同期内，如采购人有新增校舍纳入维保范畴，投标人必须无条件接受以投标合同单价（投标总价÷合同面积）和采购人签订增补合同（或以该合同价格执行）。

2、环境要求:中标服务商在实施过程中必须营造一个安全、文明的工作环境，保证实施场地的安全、整洁卫生，垃圾不允许随地乱抛，必须由服务商自行运出校外垃圾站处理，否则因清理运输包装物和安装中产生的垃圾所产生的一切费用，由采购人在中标服务商的履约保证金中支付。

（三）验收方式

合同规定的（见后 二、质量保证内容）月检、季检、年检等例行维保内容完成维保后，采购人消防管理部门应签字确认，并提交纸质材料给采购人消防管理部门存档；

二、质量保证

（一）维保文件整理及递交

1.提供按消防主管部门规定的各检查记录表样本；

2.按消防主管部门规定进行月检、季检、年检及联动测试，出具相关备案的月检、季检、年检查报告，一式二份，作为相关部门备案。

3.表格、报告的填写须坚持：填写的完事性、内容的正确性、数据的准确性、签字的齐全性、表面的整洁性五条原则；

4.表格、报告审查实行项目责任制。各项目报的表格、报告须经项目负责人审查后，再报维保工程部审核。项目负责人应对审查的表格、报告的质量负责；

5.表格、报告收集完毕由部门资料员编造成册制作成维保档案送交中标公司档案室存档（同时备份材料1份交采购人消防法管理部门），并根据表格、报告的类型依据国家消防法规定进行存放、归档；

6.及时对已建档的消防设施资料进行更新。

（二）故障响应及处理时间

1.在维保期间为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议；

2.甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标公司工作人员在2小时内提供上门服务，确保消防设施正常运行；

（三）故障响应时间要求

当消防设备发生故障，中标公司接到通知后将立即作出响应，2小时内到达现场排除故障，如遇紧急情况1小时内可到达现场排除故障，或作出应急措施，一般故障在当天完成维修。故障24小时内不能排除的，出具书面报告（说明原因和计划排除时间），消防主机、各控制板、回路板发生故障，如不能在48小时内修复，在72小时内提供代用设备。

（四）维修配件

对维修保养过程中须更换的设备、元器件在200元以下的由中标公司承担费用，200元及以上的由校方承担费用。

维保前由技术人员对维保班组进行口头和书面技术交底，维保班组必须按交底中规定的施工方法进行施工。正式施工前先做好样板，得到质检部门的认可后，方可大面积维保。

维保过程中，应加强跟踪检查，对检查出的不合格点，必须坚决给予整改。下班前对当天工作面进行检查，对检查出的问题及时反馈给施工班组，以后施工不得再出现类似问题。

维保服务商派质量及安全安检查人员到维保现场检查、监督维保技术人员的服务质量和工作质量，并主动征求采购人的意见，同时将检查结果记录上报消防维保服务商进行及时处理和考核，确保维保工作的服务质量和工作质量，同时将资料备份1份资料交我校安全管理处,安管处对检查出的不合格点整改情况检查并签字确认。

三、履约保证金

服务商在签订合同前向长江师范学院财务处缴纳合同款的10%履约保证金，用于执行合同的约束。服务商从其基本账户将履约保证金汇至长江师范学院的账号上，同时在进账凭证上明确中标项目名称。如违反合同要求没收履约保证金，项目履约完毕后，无售后服务问题，办理退款手续，长江师范学院财务处在10个工作日内按来款渠道无息直接退还。校内任何部门和个人不得截留履约保证金。

递交履约保证金账户信息：

单位名称：长江师范学院

注册地址：重庆市涪陵区（李渡马鞍）聚贤大道16号

纳税人识别号：12500000709410568Y

基本账户开户银行：重庆农村商业银行涪陵支行李渡分理处

银行账号：2406080120010001028

四、付款方式

合同到期后，采购人向乙方一次性支付维保费用，支付时间为：合同签订日的对应日（满一年）。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交服务商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交服务商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

六、其他

（一）服务商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

七、违约责任

如果乙方在履约过程中不按合同完成维保任务，甲方每次按500元对乙方进行处罚，违约3次以上，采购人可以单方面终止合同，履约保证金不退。

合同执行期间，如因乙方未按维保合同执行造成甲方经济损失、责任事故或者被消防行政主管部门处罚，由乙方承担由此导致的甲方全部损失。

第五篇  合同草案条款

一、定义

（一）采购人（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（二）乙方（供方）即成交服务商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费、安全保险费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（三）合同货物单价为不变价。

由于采购人正在进行校园建设，合同期内，如采购人有新增校舍纳入维保范围，投标人必须无条件接受以投标合同单价（投标总价÷合同面积）和采购人签订增补合同（或以该合同价格执行）。

四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经采购人书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账、现金支票。

（三）付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

七、检查验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

九、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

十一、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

十二、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 如果乙方在履约过程中不按合同完成维保任务，甲方每次按2000元对乙方进行处罚，违约3次以上，采购人可以单方面终止合同，履约保证金不退。 合同执行期间，如因乙方未按维保合同执行造成甲方经济损失、责任事故或者被消防行政主管部门处罚，由乙方承担由此导致的甲方全部损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.由于采购人正在进行校园建设，合同期内，如采购人有新增校舍纳入维保，投标人必须无条件接受以本合同单价（投标总价÷合同面积）和采购人签订增补合同（或以该合同价格执行）。 3.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 4.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。 5.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答（对第三篇涉及内容逐一应答）

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：时间。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件，税收和社会保险缴纳证明材料

（八）廉洁承诺书、信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖服务商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖服务商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：服务商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以服务商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

五、其他应提供的资料

其他资料

1.投标保证金缴纳情况证明文件

2.其他与项目有关的资料

一、经济部分

报  价  函

（采购人名称）：

我方收到                                  （竞价项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该竞价项目的竞价。

一、我方完全理解并接受该项目竞价通知书所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照竞价通知书要求，提供竞价项目的技术服务。

四、我方按竞价通知书要求提交的响应文件为：word电子响应文件一份。

五、我方承诺：本次竞价的竞价有效期为90天。

六、我方竞价报价为闭口价，即在竞价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方履约过程中不按合同完成维保任务，同意接受采购人每次2000元的处罚金，违约3次以上，采购人可以单方面终止合同，履约保证金不退，造成经济损失的，由我方赔偿学校的全部损失。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

九、若我方中标，愿意按有关规定及竞价通知书要求缴纳招标代理服务费。

十、由于采购人正在进行校园建设，合同期内，如采购人有新增校舍纳入维保范畴，投标人必须接受以投标合同单价（投标总价÷合同面积）和采购人签订增补合同（或以该合同价格执行）。

十一、我方若成为成交服务商，将按照竞价通知书规定签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。经本单位法定代表人或其授权委托人签署并加盖本单位公章后生效。

承诺方（盖公章）：

承诺方法人代表（或委托人）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 楼栋、建筑面积 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 31334.78㎡ |  |
| 2 | 体育馆 15393.70.㎡ |  |
| 3 | 南园食府 6767㎡ |  |
| 4 | 南苑综合教学楼和拏云活动中心 44881.17㎡ |  |
| 5 | 北苑食府 8873㎡ |  |
| 6 | 20号楼 8512㎡ |  |
| 7 | 音乐厅 900㎡ |  |
| 8 | 新实验中心楼群（9栋） 74000㎡ |  |
| 9 | 总计 | 小写： 大写： |

注：1.请服务商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

服务商名称（公章）：

年     月    日

二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

服务商：                                      法定代表人授权代表：

（服务商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该服务商将失去成为成交服务商的资格，仅保留其合格服务商的身份。

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 谈判项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

服务商：                                      法定代表人授权代表：

（服务商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该服务商将失去成为成交服务商的资格，仅保留其合格服务商的身份。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （服务商名称）任    （职务名称）职务，是（服务商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（服务商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（服务商法定代表人名称）是                    （服务商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 服务商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（服务商公章）

年   月   日

（五）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（新成立公司不足一个月的除外）

（六）书面声明

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（服务商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的服务商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（服务商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件，税收和社会保险缴纳证明材料

（八）廉洁承诺书与信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖服务商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖服务商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：服务商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以服务商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

其他资料

1.保证金缴纳情况证明文件

2.其他与项目有关的资料（自附）：服务商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）